## Потери
Информация о потерях, возникающих в электрических сетях АО "Завод "Красное Сормово" за 2015 год.
Наименование | АО "Завод "Красное Сормово"
| млн.кВт. ч. | %
Отпуск в сеть | 46.9322
Полезный отпуск | 41.3097
АО "Завод "Красное Сормово" | 36.9237
Сторонние потребители | 5.004
Потери, в т. ч. | 5.6225 | 11.98
ВН | 0.42658 | 0.85
СН1
СН2 | 1.06 | 2.5
НН | 4.1359 | 11.45
Примечание: 1. Величина потерь в % указана по отношению к отпуску электроэнергии в сеть данного уровня напряжения (отпуск в сеть в таблицах не приведен); 2. Нормативные потери электроэнергии в электрических сетях АО "Завод "Красное Сормово" утверждены Приказом Минпромэнерго РФ. Выписки из Приказа об утверждении нормативов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2015 год Минэнерго официально направил в адрес АО "Завод "Красное Сормово"
3. Нормативные потери электроэнергии, рассчитаны в соответствии с Методикой расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной Приказом Минпромэнерго России №267 от 4 октября 2005г. опубликованном в издании: "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 45, 07.11.2005.
4. Электроэнергия для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях АО "Завод "Красное Сормово" в 2015 году закупалась в соответствии с договором с АО "Нижегородская сбытовая компания № 0844000 от 10.01.2012 г

## Мероприятия
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях АО "Завод "Красное Сормово", на 2015 г.
№ | Наименование мероприятия | Источник финансирования
п.п.
1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | Эксплуатационные расходы
2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | Ремонтный фонд, эксплуатационные расходы
3 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | Эксплуатационные расходы
4 | Проведение поверки электросчетчиков с просроченными сроками | Ремонтный фонд
5 | Пломбирование крышек электросчетчиков | Ремонтный фонд, эксплуатационные расходы
6 | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | Ремонтный фонд, эксплуатационные расходы
7 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | Ремонтныйфонд,эксплуатационные расходы
8 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям | Эксплуатационные расходы
9 | Установка поверенных трансформаторов тока | Ремонтный фонд, эксплуатационные расходы
10 | Установка поверенных трансформаторов напряжения | Ремонтный фонд, эксплуатационные расходы
11 | Инструментальная проверка средств учета | Эксплуатационные расходы